## 1
维护保养
型号： | 雅柯斯AC2250 | 设备类型： | 柴油发电机组 |  | 设备功率： | 1600KW/2000KVA
数量： | 2台 |  |  |  | 引擎动力： | 康明斯QSK60-G4
一、主要内容：
1、发动机B级保养，更换专用机油、专用冷却液、全流量机油滤清器、旁通机滤、柴油滤清器；
2、调整皮带张紧度，减振器、发动机检查；运转发动机进行泄漏检查；
3、机组主板参数修正，发电机线路检查；
4、发电机组交、直流电源数值检测，二次线路检查、控制模块参数修正、电机铁芯与线圈温度测量；
5、检测充电器及蓄电池接头松紧和电池液。
二、发动机保养：
1、发电机组B级维护，包含机组全面检查 |  |  | 台 | 2
三、耗材清单：
项目 | 零件名称 | 零件号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 机油滤清器LF9050 | 4920071-90 | 只 | 4 | 康明斯原厂
2 | 油水分离器FS1006 | 4095189-29 | 只 | 3 | 康明斯原厂
3 | 水滤器WF2075 | 3100308-29 | 只 | 2 | 康明斯原厂
4 | 空气滤清器AF25593 | 4001508-90 | 只 | 4 | 进口康明斯
5 | 专用机油15W40 | 4295669-10 | 桶 | 16 | 康明斯原厂
6 | 专用冷却液-35℃ | 4913745 | 桶 | 10 | 康明斯原厂
| 更换数量： | 2台
故障维修
主要内容：
1、1号发电机组冷却液低水位故障报警（冷却液水位正常），无法启动；
2、1号发电机组康明斯发动机油泵放气阀在发动机启动时向外喷油；
3、2台发电机组在启用后从未带负荷运行过，导致发动机内积碳堆积，需要对2台发动机进行积碳清理。