UPS系统巡检维护方案

作业内容：

1、检查 UPS 电源的供电是否正常，发现 UPS 电源的故障、缺 陷及时排除，使 UPS 电源处于正常状态。

2、UPS主机输入输出接线，蓄电池接线情况的检查。

3、检查 UPS 运行中有无异响、有无异味

4、检查 UPS 风扇运行情况，主机内温情况。

5、检查 UPS 输入输出电压、电流是否正常。

6、检查 UPS 状态指示是否正确

7、检查 UPS 电源的工作零线，保护接地数值是否正常，接确是否可靠。

8、检查UPS对蓄电池组充电电压大小，是否正常。

9、检查蓄电池组、单体电池离线电压是否正常。

10、检查单体电池内阻是否正常，内阻的一致性。

11、蓄电池外观完整度，温度检查。

12、UPS 蓄电池放电性检查，由于放电测试带有一定的风险，当蓄电池使用年限到达一定年限，在各项参数正常时，确保最大可靠性，并在管理人员的同意下，找业务量最小时段进行测试，避免因停机造成不良影响。

13、测试 UPS 电源的工作性能参数。

二、年度巡检次数

年度巡检次数为4次。对检测完毕后出具相应的维护检查报告，同时在对检查过程中存在的问题做出反馈报告（内容将包含图片及检测附件），半年做一次总结报告。

三、报价

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 维保内容 | 品牌及型号系列 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称：UPS主机300KVA 2、规格：由整流器、逆变器、充电器、旁路、电池组及微机控制系统组成 3、具体详见设计图纸，需完全满足实际使用需求 | 年度巡检次数为4次，对检测完毕后出具相应的维护检查报告，同时在对检查过程中存在的问题做出反馈报告（内容将包含图片及检测附件），半年做一次总结报告 | 维帝 | NX 300KVA | 台 | 6 |  |  |
| 2 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称：UPS主机80KVA 2、规格：由整流器、逆变器、充电器、旁路、电池组及微机控制系统组成 3、具体详见设计图纸，需完全满足实际使用需求 | 年度巡检次数为4次，对检测完毕后出具相应的维护检查报告，同时在对检查过程中存在的问题做出反馈报告（内容将包含图片及检测附件），半年做一次总结报告 | 维帝 | NX 80KVA | 台 | 2 |  |  |
| 3 | UPS不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称：配300KVA蓄电池组 2、规格：2V1000AH系列 3、具体详见设计图纸 4、电池节数仅作为参考,投标单位根据需求自行深化，需完全满足实际使用需求，综合考虑报价 | 年度巡检次数为4次，对检测完毕后出具相应的维护检查报告，同时在对检查过程中存在的问题做出反馈报告（内容将包含图片及检测附件），半年做一次总结报告 | 松下 | LC2E1000 | 节 | 1476 |  |  |
| 4 | 配电箱 | 1、名称：配套300KVA UPS输入输出柜 2、由双电源自动转换器、有源滤波器、断路器、电涌保护等组成 3、含元器件安装，箱体接地， 具体详见设计图纸及系统图，需完全满足实际使用需求 | 年度巡检次数为4次，对检测完毕后出具相应的维护检查报告，同时在对检查过程中存在的问题做出反馈报告（内容将包含图片及检测附件），半年做一次总结报告 | 施耐德元器件 | 定制 | 台 | 12 |  |  |
| 5 | 配电箱 | 1、名称：配套80KVA UPS输入输出柜 2、由双电源自动转换器、有源滤波器、断路器、电涌保护等组成 3、含元器件安装，箱体接地， 具体详见设计图纸及系统图，需完全满足实际使用需求 | 年度巡检次数为4次，对检测完毕后出具相应的维护检查报告，同时在对检查过程中存在的问题做出反馈报告（内容将包含图片及检测附件），半年做一次总结报告 | 施耐德元器件 | 定制 | 台 | 4 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |